PASSPORT No996

Паспорт № 996

OJSC “Naftan”, Novopolotsk

ОАО «Нафтан», Новополоцк

Jet fuel

Топливо для реактивных двигателей

GOST \ ГОСТ 10227 -86

Grade: Jet, superior quality

Сорт :РТ, высшего качества

Produced  \  Дата производства: 20.05.2015

Tank \ резервуар No: 050

Sample registration number \ Номер пробы: 25540, measurement \ замер: 894 cm

| No | Parameters Качественные характеристики | Requirements according to TRLA Требования по ТНПА | Factual Факт | Testing method Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Density at 20ºC, kg\m3, min Плотность при 20 ºC, кг \ м3, не более | 775,0 | 792,0 | GOST \ ГОСТ 3900-85 |
| 2. | Distillation \ фракционный состав: a)temperature of distillation beginning, ºC, limits \ температура начала перегонки, ºC, в пределах b)10% distilled at temperature, ºC, max \ 10% перегоняется при ºC, не более c) 50% distilled at temperature, ºC, max \ 50% перегоняется при ºC, не более d) 90% distilled at temperature, ºC, max \ 90% перегоняется при, ºC. не более e) 98% distilled at temperature, ºC, max \ 98% перегоняется при, ºC, не более | a)135-155 b)175 c) 225 d) 270 e) 280 | a)153,5 b)171,5 c) 196 d) 217,5 e) 227,5 | GOST \ГОСТ 2177-99 |
| 3. | Kinematic viscosity, cs, at 20 ºC, min At -20 ºC, max At -40 ºC, max Кинематическая вязкость, сТс, при 20 ºC, не менее При -20 ºC, не более При -40 ºC, не более | 1,250 8 - | 1,576 3,888 7,341 | GOST\ ГОСТ 33-2000 |
| 4. | Low heat value, kJ\kg, min Низшая теплота сгорания, кДж \кг, не менее | 43120 | 43269 | GOST ГОСТ 11065-90 |
| 5. | Sootless flame height, mm, min Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 | 25,1 | GOST\ ГОСТ 4338-91 |
| 6. | Acidity, mg ANN\ 100cm3, limits Кислотность, мг КОН\100см3. в пределах | 0,7 | 0,23 | GOST \ ГОСТ 5985-79 |
| 7. | Iodine number, g \ 100g of Jet, max Йодное число, г\100г РТ, не более | 0,50 | 0,16 | GOST \ ГОСТ 2070-82 |
| 8. | Close cup flash point, ºC, min Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ºC, не менее | 28 | 46 | GOST\ ГОСТ 6356-75 |
| 9. | Temperature of solidification beginning, ºC, max Температура начала застывания, ºC, не более | -55 | -56 | GOST \ ГОСТ 5066-91 |
| 10. | Thermal –oxidative stability in static conditions at 150 ºC, max \ термоокислительная стабильность в статичных условиях при 150 ºC, не более : residue concentration, mg \100 cm3 of Jet \ концентрация осадка, мг \ 100см3 РТ soluble gums concentration, mg \100 cm3 of Jet \ концентрация растворимых смол, мг\100см3 РТ non-soluble gums concentration mg \100 cm3 of Jet \ концентрация нерастворимых смол, мг\100см3 РТ | a)6,0 b)30,0 c)3,00 | a)1,2 b)14,1 c)0,00 | GOST \ ГОСТ 11802-88 |
| 11. | Mass fraction of aromatic hydrocarbons, %, max Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 20,0 | 17,6 | STB 1539-2005 |
| 12. | Soluble gums concentration, mg \100 cm3 of Jet, max Концентрация фактических смол, мг\100см3 РТ, не более | 4,0 | 1,5 | GOST\ ГОСТ 1567-97 |
| 13. | Mass fraction of total sulphur,%, max Массовая доля общего содержания серы, % не более | 0,10 | Less than 0,015 | STB 1420-2003 |
| 14. | Mass fraction of sour sulphur, %, max Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,001 | 0,0001 | GOST\ ГОСТ 17323-71 |
| 15. | Mass fraction of hydrogen sulphide Массовая доля сероводорода | Abs\ отсутствует | Abs \ отсутствует | GOST\ ГОСТ 17323-71 |
| 16. | Copper plate testing , 3 hours at 100ºC Испытание на медной пластине, 3ч при 100 ºC | Passed \ выдерживает | Passed \ выдерживает | GOST \ ГОСТ 6321-92 |
| 17. | Ash content, %, max Зольность, %, не более | 0,003 | 0,001 | GOST \ ГОСТ 1461-75 |
| 18. | Content of water soluble acids and alkalis Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Abs отсутствует | Abs отсутствует | GOST \ ГОСТ 6307-75 |
| 19. | Content of water and mechanical impurities Содержание воды и механических примесей | Abs отсутствует | Abs отсутствует | GOST \ ГОСТ 10227-86, c. 4.5 |
| 20. | Mass fraction of naphthalene hydrocarbons, %, max Массовая доля нафталиновых углеводородов, %, не более | 1,50 | 0,43 | GOST \ ГОСТ 17749-72 |
| 21. | Luminimetric number Люминометрическое число | 50 | 57,8 | GOST\ ГОСТ 17750-75 |
| 22. | Thermal-oxidative stability by dynamic method at 275 ºC \ термоокислительная стабильность динамическим методом при не ниже 275 ºC differential pressure at the filter mm Hg, max \ перепад давления на фильтре, мм.рт.ст не более heater deposition, points, max \ отложения на подогревателе, баллы, не более | a) 25 b) 3 | a) 0 b) 1 | GOST \ ГОСТ 17751-79 GOST \ ГОСТ 10227-86 c. 4.6 |
| 23. | Water interaction, points, max \ Взаимодействие с водой, баллы, не более surface condition of the partition \ состояние поверхности раздела condition of the partitioned phases \ состояние разделенных фаз | a) 1 b)1 | a)0 b)1 | GOST \ ГОСТ 27154-86 |
| 24. | Additive content, % Содержание присадок, % Agidol-1, limits \ Агидол-1, в пределах Distilled petroleum acids, min\ дистиллированных нефтяных кислот не менее | a)- b) - | a) 0,004 b)0,003 |  |

Conclusion: the product conforms to the requirements GOST \ ГОСТ 10227 -86

Заключение: продукт соответствует требованиям GOST \ ГОСТ 10227 -86